### Redusert strømforsyning

Ved strømstans leverer sykehusets nødstrømsaggregat strøm etter prioritering:

Det leveres **ikke** strøm til:

-Småhusene på sykehusområdet (BUP)

-Arken

-Psykiatrisk - får lys, ikke varme og ventilasjon

-Ventilasjonsanlegg, avhengig av belastning

-Noen heiser, avhengig av belastning - 2 heiser nærmest mottakelsen prioriteres

-Hovedkjøkkenets oppvaskmaskin og de store grytene

-Nye BUP (bygg J)

### Ingen strømforsyning

Lys:

1. Hele bygningen blir mørklagt.
2. Lede og markeringslys vil vise rømningsveier i minimum 1 time.
3. Undersøkelseslamper føden har lys i minimum 1 time.
4. Undersøkelseslamper poliklinikk har lys i minimum 1 time. UPS. Avhengig av belastning.
5. Operasjonsstuer har strøm i minimum 1 time. UPS. Avhengig av belastning.

Varme/ventilasjon:

1. All ventilasjon og varme vil opphøre.
* Det er ikke mulig å skape over/undertrykk i isolat.

Vannforsyning:

1. Kun kaldt vann.
2. Berøringsfri armatur fungerer ikke.

### Medisinsk teknisk utstyr:

Medisinsk teknisk utstyr virker ikke med unntak av følgende:

* Overvåking Recovery som vil fungere i 5 - 6 timer
* Pulsoximenter som vil virke i 3 - 4 timer

IT:

1. Alle PC`er og sentrale datamaskiner stopper. Ingen data tilgjengelig og sykehuset må ta i bruk manuelle systemer.

Kommunikasjon/signalanlegg:

1. Telefon vil virke i 30 minutter
2. Stentofon vil virke i inntil 30 minutter avhengig av belastning
3. Sykesignalanlegg vil ikke virke
4. Overfallsalarm vil ikke virke
5. Brannalarmen vil virke i ca. 1 døgn
6. Personsøk/call på team vil fungere i inntil 30 min avhengig av belastning