### Redusert strømforsyning

Ved strømstans leverer sykehusets nødstrømsaggregat strøm etter prioritering:

* UPS (Uninterruptable Power Supply) - ingen blink ved nettutfall
* PRI 1 - Blink 15 sek. ved nettutfall samt ved innkobling etter nettutfall
* PRI 2 - Blink 45 sek. ved nettutfall samt ved innkobling etter nettutfall

Det leveres **ikke** strøm til:

* Bygg G og L (Psykiatrisk)
* Bygninger utenom hovedbyggene A, B, C, D, H, F og M
* Varme-/ventilasjonsanlegg
* Autoklaver
* Det er ikke mulig å skape overtrykk i operasjonsstuer

### Ingen forsyning

Lys:

* Hele bygningen blir mørklagt.
* Lede og markeringslys vil vise rømningsveier i 1 time.
* Operasjonslamper har lys ca. 2 timer.
* Undersøkelseslamper føden har lys i ca. 2 timer.

Varme/ventilasjon:

* All ventilasjon og varme vil opphøre.
* Det er ikke mulig å skape overtrykk i operasjonsstuer.
* Heiser stopper. De som evt. er i heisen må hjelpes ut og kan tilkalle hjelp ved å trykke påheisalarmen som vil fungere i 30 minutter. Gjelder bygg B, H og L

Vannforsyning:

* Kun kaldt vann.
* Berøringsfri armatur fungerer ikke.

### Medisinsk teknisk utstyr

Medisinsk teknisk utstyr virker ikke med unntak av følgende:

* Overvåking Recovery som vil fungere i 5 - 6 timer
* Pulsoximenter som vil virke i 3 - 4 timer

IT:

* Tilkoblet batteribackup UPS (Uninterruptable Power Supply) som holder i 30 minutter ved normal
belastning pr. august 2013.
* Alle PC`er og sentrale datamaskiner stopper. Ingen data tilgjengelig og sykehuset må ta i bruk manuelle systemer.

Kommunikasjon/signalanlegg:

* Telefon vil virke i 72 timer.
* Stentofon vil virke i 30 minutter.
* Sykesignalanlegg vil virke i ca 4 timer.
* Overfallsalarm vil virke i 30 minutter.
* Brannalarmen vil virke i 12 timer.
* Personsøk/call på team vil virke i 30 minutter.
* AMK – 113 telefon vil virke i 2 timer.